## Rekapitulacije
| REKAPITULACIJA |  | Brez DDv
1. | Pripravljalna dela | EUR | 0
2. | Zemeljska dela | EUR | 0
3. | Betonska in železobetonska dela | EUR | 0
4. | Tesarska dela | EUR | 0
5. | Zidarska dela | EUR | 0
6. | Montažna dela | EUR | 0
7. | Elektroinštalacijska dela | EUR | 0
8. | Zaključna dela | EUR | 0
9. | Nepredvidena dela 2% | EUR | 0
| VSA DELA SKUPAJ: | EUR | 0

## Pripravljalna dela
PRIPRALJALNA DELA
1. | Pripravljalna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Ureditev oznak gradbišča
|  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak (jaški vrtin in mobilni blok)
|  | kom | 8 | 0 | 0
3. | Črpanje vode iz gradbene jame med izvedbo
|  | kom | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna dela skupaj | EUR |  |  | 0

## Zemeljska dela
GRADBENA DELA
2. | Zemeljska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemlje v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1. | JAŠEK ZA VRTINO 2,50 m x 2,00 m, h=2,20m:
1. | Strojni izkop gradbene jame za jašek v terenu III kat., nagib brežin 60 st., Globina izkopa 3,30m
|  | m3 | 52 | 0 | 0
2. | Fino strojno in ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2cm in komprimiranje do primerne zbitosti
|  | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo do primerne zbitosti.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
4. | Strojni zasip gredbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 MPa, višek zemlje se poravna okrog jaška
|  | m3 | 52 | 0 | 0
| Zemeljska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Betonska dela
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3. | Betonska in železobetonska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
JAŠEK ZA VRTINE 2,50 m x 2,00 m, h=2,20m:
1. | Dobava in vgraditev podbetona, debeline 5 cm, C16/20 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev
|  | m3 | 1.3 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja vodonepropustnega betona C25/30 v temeljno ploščo, stene, krovno ploščo in vstopni jašek, preseka 0,15 m3/m2 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
|  | m3 | 7 | 0 | 0
3. | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature.
|  | kg | 1200 | 0 | 0
P
| Betonska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Tesarska dela
GRADBENA DELA
4. | Tesarska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
JAŠEK ZA VRTINO 2,50 m x 2,00 m, h=2,20m:
1. | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče. Višne 20 cm
|  | m1 | 13 | 0 | 0
2. | Nabava, montaža in demontaža dvoostranskega opaža sten jaška, debeline 15 cm
|  | m2 | 22 | 0 | 0
3. | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža zgornje plošče z podpiranjem h=2,2m. Debelina plošče 15 cm
|  | m2 | 6.5 | 0 | 0
4. | Nabava, montaža in demontaža dvoostranskega opaža vstopnega jaška, debeline 15 cm
|  | m2 | 2 | 0 | 0
| Tesarska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Zidarska dela
GRADBENA DELA
5. | Zidarska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
JAŠEK ZA VRTINO 2,50 m x 2,00 m, h=2,20m :
1. | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stenami, krovno pločo in vstopnim jaškom, izotek T4 ali podobno.
|  | m2 | 13 | 0 | 0
2. | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stirodurejm, debeline 2 cm.
|  | m2 | 36 | 0 | 0
3. | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi
| - montaža nerjaveče kovinske lestve po detajlu l= 2,5m | kom | 1 | 0 | 0
| - LTŽ pokrov 0,6m x 1,2m, 50 kN | kom | 1 | 0 | 0
| - Zračnik za odvod zraka iz nerjavečega jekla DN150, h=1,9 m | kom | 1 | 0 | 0
| - Zračnik za dovod zraka iz nerjavečega jekla DN150, h=1,1 m | kom | 1 | 0 | 0
| Zidarska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Montažna dela
MONTAŽNA DELA
6. | Montažna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
Nabava, dobava, transport, montaža fazonskih komadov in armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, vsi vijačeni spoji v zemlji morajo biti premazani zaščitno maso. Vsi plastični fazonski kosi morajo biti izdelani PE100 materiala in za odgoavrajoče tlake in sočelno varjeni. Prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico tlačne stopnje PN10. Vsi ventili in ostala oprema mora biti iz nerjavečega jekla. Vsi vgrajeni materiali morjao imeti odgovarjajoče certifikate.
1. | Oprema vrtine V1
1.1 | Večstopenjska potopna črpalka za vgradnjo v vrtino globine 45m in maksimalne zunanje dimenzije fi150 z vsem potrebnim montažnim materialom do popolne funkcionalnosti. Kapaciteta črpalke 5 l/s, dvižne višine 60 m. Dopustna količina peska v vodi do 150 g/m3. Trifazni priklop, 50Hz, priklop 3". Dodatna oprema črpalke: - betonski podstavek za montažo elektroomare - elektroomara za krmiljenje črpalke, v omarici mora biti vgrajena vsa potrebna zaščita za črpalko z glavno sklopko. Frekvenčni regulator črpalke, z regulacijo črpalke na tlak. Z komunikacijskim modulom GPRS za javljanjem napak in vizualnim opozorilom napake - utripajoča luč - senzor za detekcijo minimalnega nivoja vode v vrtini - senzor za detekcijo tlaka - črpalka mora imeti minimalno energetski razred A. Kot KSB tip UPA 150 ali podobno.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.2 | Prehodni kos 3" PE/jeklom navojni spoj
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.3 | Cev PE100SDR11 DA90 - v kolutu
|  | m | 40 | 0 | 0
1.4 | Koleno, 1,5 de 90°, PE100SDR17 DA90 - sočelni fuzijski varjeni spoj
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Prehodni kos DN80 PE/nerjaveče jeklo z vijaki, prirobnični spoj
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Kovinska cev DN80, PN10 iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301, z priključkom za manometer in manometrom ter priključkom za tlačno tipalo za regulacijo črpalke
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Prirobnični kroglični ventil z vijaki iz nerjavečega jekla, DN80 PN10
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Vodomer DN80, PN10, z daljinskim odčitavanjem, suhi, prirobnični spoj. Endress&Hauser ali podobno
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.9 | Prirobnični nepovratni ventil DN80 PN10, Hawle ali podobno
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.10 | Kovinska cev DN80, PN10 iz nerjavečega jekla W.Nr.1.4301, z odcepom DN50
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.11 | Izpustni ventil DN50 PN10 iz nerjavečega jekla (z priklopom za gasilske trevira cevi)
|  | kos | 1 | 0 | 0
1.12 | Modularno tesnilo za tesnenje cevi na prehodu skozi betonsko steno, gumijasto tesnilo z zateznimi vijaki
|  | kos | 1 | 0 | 0
| Montažna dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Elektroinštalacije
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
7. | Elektroinštalacijska dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Pripravljalna dela | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x6mm² | m | 15 | 0 | 0
3. | Dograditev tipske regulacijske omarice ob vrtini V1
- | prikllop valjanca FeZn z prklopnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izvedba preboja stene jaška za kabel črpalke
- | izvedba vrtine fi100 | kos | 1 | 0 | 0
- | Modularno tesnilo za tesnenje cevi na prehodu skozi betonsko steno, gumijasto tesnilo z zateznimi vijaki | kos | 1 | 0 | 0
5. | Vodnik položen nadometno do posameznih stikov za izenačenje potencialov
- | P/F 1 x 16 mm2 | m | 2 | 0 | 0
- | P/F 6 mm2 | m | 5 | 0 | 0
| Elektroinštalacijska dela skupaj: | EUR |  |  | 0

## Zaključna dela
ZAKLJUČNA DELA
8. | Zaključna dela | EM | Količina | Cena / EM | Skupaj
1. | Geodetski posnetek izvedenega stanja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Čiščenje gradbišča po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba nadzora nad izvajanjem gradbenih del
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Sodelovanje geomehanika
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izvedba el.meritev elektroinstalacij ter izdaja merilnega poročila.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba nadzora nad izvajanjem elektroinštalacijskih del
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Izvedba geodetskega posnetka kablovoda
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Vpis geodetskega posnetka kablovoda v kataster komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava in predaja projekta izvedenih elektroinštalacijskih del z vsemi, poročili, preizkusi, atesti in certifikati dokumentacije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaključna dela skupaj: | EUR |  |  | 0