## KANALIZACIJA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN KANALIZACIJE
PREŠERNOVA ULICA
A.KANALIZACIJA
I. PREDDELA
ŠT. | OPIS DEL | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
1 | Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m1 | 95 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350cm na lesenih količkih 8x8x250cm | kos | 5 | 0 | 0
3 | Odstranitev obstoječega kanala in jaškov ter odvoz v trajno deponijo | m | 95 | 0 | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik. | ocenjeno |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
ŠT. | OPIS DEL | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III.kat. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90%:10%. Globina izkopa znaša do 2,5m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80. Širina dna jarka znaša 1,0m.
| z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v začasno deponijo | m3 | 215 | 0 | 0
| z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo | m3 | 85 | 0 | 0
2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + 2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97%SPP. | m2 | 95 | 0 | 0
3 | Dobava, ročna izdelava in oblikovanje polkrožnega peščenega ležišča (kot naleganja 90) pod peto cevi min. 15cm z obvezno komprimacijo do zbitosti 97%SPP. | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Zasip gradbenega jarka v coni cevovoda (področje okoli cevi + 30cm nad temenom cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni Dmax = 20mm. Zasip se vrši v plasteh po 20-30cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi.
| Stopnja zbitosti 97% po SPP. | m3 | 57 | 0 | 0
5 | Zasipavanje z materialom v več plasteh po 30cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad terenom uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s sredje težkimi stroji za komprimacijo.
| Stopnja zbitosti 97% po SPP. | m3 | 135 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA
ŠT. | OPIS DEL | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
1 | Dobava in izdelava vodotesnih cevi iz plastičnih mas SN8
a | PE ali PVC DN 160 obbetonirana cev- navezava hišnih priključkov v kompletu izkop in zasip. | m1 | 20 | 0 | 0
b | PE ali PVC DN 300 , SN 8 | m1 | 95 | 0 | 0
2 | Dobava in izdelava jaška, krožnega prereza,v kompletu do funkcije.
| B.J. ali PVC fi 800mm - globina do 1,50 m. | kos | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa v kompletu s konusnim nastavkom in betonskim obročem .
| 400kN - povozno | kos | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. TESARSKA DELA
ŠT. | OPIS DEL | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
1 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega jarka globine do 2,5m. Razpiranje se izvede v skladu z obstoječimi predpisi iz varstva pri gradbenem delu. | m2 | 131 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA
ŠT. | OPIS DEL | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | VREDNOST
1 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih ter presvetlitev | m1 | 95 | 0 | 0
2 | Izdelava preizkusa vodotesnosti kanala po posameznih odsekih od jaška do jaška, ki ga opravi za to registrirana organizacija. | m1 | 95 | 0 | 0
| jaški | kos | 5 | 0 | 0
3 | Geodetska izmera novo položene kanalizacije, izdelava A testa ter predaja upravljalcu kanalizacije. | m1 | 95 | 0 | 0
4 | Izdelava PID dokumentacije v vrednosti 2% vseh del. |  |  |  | 0
5 | Projektantski nadzor v vrednosti 2% vseh del. |  |  |  | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v tem popisu. Vzame se 5% vrednosti postavk I-V. |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV PO VRSTAH DEL
A. | KANALIZACIJA
I. PREDDELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. TESARSKA DELA |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0