## MONTAZNA DELA
2.0 | MONTAŽNA DELA
|  |  | E | Količina | Cena po enoti | Skupaj
2.1. | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi po EN 12201, tip PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 10 bar. V ponudbo všteti vse spojne elemente, vseh LŽ armatur z zunanjo zaščito epoky min. 250 mikrovov z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vijaki iz neerjavečega jekla..
| 1 | PEHD d90/10 | m1 | 220 | 0 | 0
2.2. | Postavitev podzemnega hidranta z vsem potrebnim montažnim materialom ustrezne kvalitete.
|  | PH DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
2.3. | Izvedba odcepov hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 5m in PVC zaščitno cevjo. Pri vseh priključkih se na robu ceste oz. pločnika postavi merilni jašek in na njega zveže obstoječi priključek.
| 1 | DN 1" | kos | 17 | 0 | 0
2.4. | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema
| 1 | HP - drog in tablica | kom | 17 | 0 | 0
2.5. | Namestitev drogov in signalnih tablic hidrantov po navodilih upravljavca
| 1 | H-drog in tablica | kos | 3 | 0 | 0
2.6. | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda.
| 1 | Tlačni preizkus | m1 | 220 | 0 | 0
2.7. | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda.
| 1 | Dezinfekcija | m1 | 220 | 0 | 0
2.8. | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije v skladu z zahtevami upravljavca
| 1 | Posnetek cevovoda | m1 | 220 | 0 | 0
| 2 | Posnetek hidrantov | kos | 3 | 0 | 0
| 3 | Posnetek priklljučkov | kos | 17 | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## GRADBENA DELA
1.1 GRADBENA DELA - Preddela
|  |  | E | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.1.1 | Zakoličba cevovoda, zakoličba prisotnih komunalij, zavarovanje gradbišča, ureditev provizorijev za prehode preko gradbenih jam,
| 1 | vse v kompletu | m1 | 220 | 0 | 0
|  |  | Skupna vrednost preddel: |  |  | 0
1.2 GRADBENA DELA - Gradbena dela
Opis
|  |  | E | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.2.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 1,4m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opaženje gradbene jame. Ročni izkop v bljižini ostalih komunalij.
| 1 | 220x0,8x1,4 | m3 | 245 | 0 | 0
1.2.2 | Strojno-ročni izkop in zasip pri izvedbi odcepov hišnih priključkov
| 1 | 17x1,5m3 | m3 | 25.5 | 0 | 0
1.2.3 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 1 | 220x0,8 | m2 | 176 | 0 | 0
1.2.4 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4mm.
| 1 | 220x0,8x0,1 | m3 | 17.6 | 0 | 0
1.2.5. | Ročni zasip PEHD cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi s peskom granulacije 0-4 mm.
| 1 | 220x0,8x0,3 | m3 | 53 | 0 | 0
1.2.6 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2, upoštevana je položitev sign.traku.
| 1 | 220x0,8x0,6 | m3 | 106 | 0 | 0
1.2.7 | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.
| 1 | deponija: | m3 | 60 | 0 | 0
1.2.8 | Vgradnja cestnih kap pri izvedbi zasipa cevovoda na globini 40 cm pod niveleto terena.
| 1 | vgradnja C.K. | kos | 21 | 0 | 0
1.2.9. | Vgradnja sidrnih blokov
| 1 |  | kos | 4 | 0 | 0
|  |  | Skupna vrednost gradb. del: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
3.0. | REKAPITULACIJA
|  |  | osnovni znesek | davek 20% | znesek predračuna
1. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1.1. | Preddela: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Gradbena dela: |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA:
2.0 | REKAPITULACIJA MONTAŽNIH DEL
2.0. | Montažna dela: |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 0 | 0 | 0
SKUPAJ:
DDV
SKUPAJ Z ddv
DDV ni obračunan, obrnjena obveznost po 76. členu ZDDV-1.
Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76. Členu ZDDV – 1 kot obveznost izkaže
naročnik storitve in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem predračunu: