## List1
UREDITEV ČISTILNE NAPRAVE
Voličina
A. | Grablje, Primarni usedalnik, Črpališče,Recirkulacijski (zgoščevalni) bazen
1.0
1. | Odstranitev obstoječega asfalata, nakladanje na kamion ter prevoz na trajno deponijo | m2 | 25 | 0 | 0
2. | Zagotovitev čiščenja odpadne vode v času gradnje | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječega BIOROTORJA in njegov transport na trajno deponijo, predhodno izčrpavanje njegove vsebine 90m3 ter odvoz na CČN koncesionarja | kos | 1 | 0 | 0
4. | Široki izkop gradbene jame v zemljini III.ktg., z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo , upoštevati tudi razopaževanje | m3 | 275 | 0 | 0
5. | Planiranje tal gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti + - 3cm. | m2 | 45 | 0 | 0
6. | Naprava tamponskega nasipa z komprimiranjem po slojih-glej prerez | m3 | 18 | 0 | 0
7. | Zasip za stenami z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 200 | 0 | 0
8. | Odvoz izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo | m3 | 75 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
2.0 | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 deb.10 cm pod AB ploščo | m3 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev betona C25/30 talne plošče z dobavo in vgradnjo armature (obe coni) Q503 | m3 | 10 | 0 | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev AB jaškov volumna 25m3, dimenzij 2,45 m x 5,45 m, ter notranjim 2x premazom z Hidrotes AN, DIN 4034, vključno z dnom ter pokrovom, upoštevati izvedbo naknadnih naklonskih muld iz C25/30 | kom | 4 | 0 | 0
2. | Črpanje vode iz gradbene jame | pav | 1 | 0 | 0
3. | Vgradnja zračnih povoznih pokrovov tip LTŽ fi 600, kot naprimer Rexel | kom | 6 | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
4.0 | TESARSKA DELA
1. | Naprava opaža | m2 | 20 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja raznih konzol in "fajf" | pav | 1 | 0 | 0
3. | Naprava zagatnih sten gradbene jame | m2 | 170 | 0 | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
|  | m2 | 24
|  | m2 | 0.8
B. | TIPSKA ČISTILNA NAPRAVA
1.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III.ktg z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo | m3 | 322 | 0 | 0
2. | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-3 cm | m2 | 56 | 0 | 0
3. | Odvoz materiala na deponijo | m3 | 85 | 0 | 0
4. | Zasip za stenami s peskom z utrjevanjem v plasteh po 30 cm | m3 | 190 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
2.0 | BETONERSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15. | m3 | 3 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 , preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2, temeljna plošča | m3 | 9 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje gramoza pod temeljno ploščo z komprimiranjem po slojih in polaganjem politlaka-glej prerez | m3 | 33 | 0 | 0
4. | Dobava in oblikovanje ter polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom MAG | kg | 455 | 0 | 0
5. | Izdelava in postavitev ter zavarovanje in demontaža gradbenih profilov | kom. | 8 | 0 | 0
| Skupaj betonerska dela: |  |  |  | 0
3.0 | TESARSKA DELA
1. | Opaž gradbene jame | m2 | 160 | 0 | 0
2. | Enostranski opaž temeljne plošče | m2 | 17 | 0 | 0
| Skupaj betonerska dela: |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Črpanje vode iz gradbene jame | pav | 1 | 0 | 0
2. | Privijačenje čistilne naprave | kom | 18 | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
5.0 | NABAVNA DELA
1. | Dobava in vgradnja kompaktne kombinirane naprave za mehansko predčiščenje komplet z elektro omaro. Naprava vključuje fine grablje s prostim prehodom 3 mm, peskolov ter lovilec maščob. Naprava se vgradi izven objekta dolvodno od črpališča pred vtokom v biološko obdelavo in mora biti primerna ter opremljena za delovanje do - 25°C. Karakteristike: - Material: minimalno AISI 304 - Kapaciteta: minimalno 20 l/s Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela za zagotavljanje popolne funkcionalnost delovanja. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja biološke čistilne naprave MBBR kapacitete 425-650 PE za komunalno odpadno vodo. Vklučevati mora ločene stopnje oksidacije, nitrifikacije in naknadnega usedalnika. Čistilna naprava mora biti izvedena v armirano betonskem bazenu iz betona C 30/37 XA1, XC4, PV-II, z dodatkom za vodotesnost, s sulfatnim cementom zaradi odpornosti na kemične vplive(beton po principu bele kadi ali podobno) zunanjih dimenzij 9,9 m x 4,0 m x 4.15 m (dolžina x širina x globina) ter debelino sten 0,30 m (armatura obojestransko Q-503, stremena fi 8mm, temeljno ploščo izvesti na predhodno izvedeno tamponsko nasutje iz 60 cm magmatskega lomljenca +politlak). Pregradne stene morajo biti v izvedbi, ki preprečujejo prehod mobilnih nosilcev. Naprava mora imeti vso potrebno INOX AISI 304 hidromehansko opremo za izvedbo MBBR reaktorja ( črpalka v črpališču, puhalo, talni cevasti difuzorji, črpalka za povrtano blato s puhalom, cevovodi ter tipski kontejner za strojnico dim 2,4 x 2,4 x 2,7 m). Karakteristike MBBR nosilcev: - Predvidena začetna polnitev z mobilnimi nosilci: 50% - Specifična površina MBBR nosilcev: 500m²/m³ - Materjal: polietilen specifične gostote 0,95 g/cm² - Kot na primer: ANOX KALDNESS K3 ali ekvivalent Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela za zagotavljanje popolne funkcionalnost delovanja. | kom | 2 | 0 | 0
| Skupaj nabavna dela: |  |  |  | 0
C. | KANALIZACIJA
1.0. | PREDDELA
1. | Zavarovanje zakoličbe trase za kanalizacijo z vsem potrebnim materialom | m1 | 25 | 0 | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop v zemljini III.ktg. v širini do 2 m z odmetom na stran ter v globino do 2 m, z vsemi pomožnimi deli | m3 | 40 | 0 | 0
2. | Strojno nabijanje izkopanega dna kanala po trasi | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Strojni zasip kanalov in nabijanje po plasteh 40 cm | m3 | 35 | 0 | 0
4. | Ročno planiranje po izkopani trasi do točnosti +-3cm | m2 | 20 | 0 | 0
5. | Odvoz odvečnega zemeljskega materiala na deponijo do 10 km | m3 | 2 | 0 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3.0. | KANALIZACIJA
1. | Vmetavanje finega peska v debelini 10 cm za posteljico, stranski zasip in temenski zasip cevi | m3 | 2 | 0 | 0
2. | Obbetoniranje PVC cevi po standardu 05 | m1 | 10 | 0 | 0
3. | Izvedba cevne zaščitne kanalizacije iz Stigma fi 80 cevi, za kasnejšo elektro napeljavo, nabavo cevi, izkop, vgradnjo cevi, zasip cevi ter vsa dodatna dela | m1 | 35 | 0 | 0
4. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PP/SN16 fi 250 mm , vključno z dobavo in vgradnjo tipskega PP fi 800 jaška, s povoznim LTŽ pokrovom fi 600 na zaklep ( 3.kos) | m1 | 25 | 0 | 0
5. |  |  |  |  | 0
6. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PP/SN8 fi 160 mm | m1 | 10 | 0 | 0
7. | Dobava in prevoz ter vgradnja kanalizacijski cevi PPC/SN8 fi 50 mm | m1 | 25 | 0 | 0
8. | Dobava in prevoz ter vgradnja tlačne kanalizacijske cevi PN10 TW63A-10/12 fi 80 mm | m1 | 35 | 0 | 0
9. | Dobava in prevoz ter vgradnja tlačne kanalizacijske cevi PE 80 (SDR11) fi 32 mm | m1 | 45 | 0 | 0
10. | Prestavitev črpalk v obstoječem črpališču | kos | 1 | 0 | 0
11. | Vgradnja INOX d=2mm predelne stene v obstoječi jašek. Stena dimenzij 2,5 x 2,2 m. | kom | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0
4.0. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Geodetski posnetek in zakoličba trase kanalizacije | m1 | 25 | 0 | 0
2. | Navezava izpustne cevi v obstoječi merilni jašek | kom | 1 | 0 | 0
3. | Projektantski nadzor in svetovanje | ura | 120 | 0 | 0
4. | Izvedba novega geodetskega posnetka novega stanja in izdelava PID dokumentacije | komp | 1 | 0 | 0
5. | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi in jaškov | pav | 1 | 0 | 0
| Skupaj zaključna dela: |  |  |  | 0
D. | UREDITEV CEST IN OKOLJA
1.0. | PREDDELA
1. | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z ustrezno začasno prometno signalizacijo | pav | 1 | 0 | 0
2. | Postavitev in zavarovanje višinskih kot | kom | 15 | 0 | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA - nepovozne površine
1. | Strojni odriv humusa v debelini 20 cm in njegov odriv na deponijo ob gradbišču | m2 | 190 | 0 | 0
2. | Dovoz materiala III. ktg in njegova strojna razgrnitev ter komprimiranje po slojih | m3 | 48 | 0 | 0
3. | Planiranje in valjanje planuma do točnosti +-3 cm in dosežene zbitosti Me = 25 Mpa | m2 | 190 | 0 | 0
4. | Grobo planiranje ter humusiranje okolja v debelini 15 cm | m2 | 190 | 0 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3.0 | ZGORNJI USTROJ - povozne površine
1. | Dobava, prevoz in vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov prereza 8/20 cm, položenih v zemeljsko vlažnem betonu C12/15, vključno z vsemi pomožnimi deli.Nivo robnika je v istem nivoju kot asfalt in trava, zaradi lažjega odtekanja meteorne vode iz asfaltne površine | m1 | 25 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja tamponskega sloja (na utrjen planum) v debelini 45 cm (magmatski lomljenec) z utrjevanjem do zbitosti Me = 80 Mpa.(pod mestom asfalta) ter vgradnja politlaka | m2 | 24 | 0 | 0
3. | Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 10 cm | m2 | 48 | 0 | 0
| Zgornji ustroj skupaj: |  |  |  | 0
4.0 | SPODNJI USTROJ pod povoznimi površinami
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 10 | 0 | 0
2. | Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m2 | 48 | 0 | 0
3. | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 | 10 | 0 | 0
| Spodnji ustroj skupaj: |  |  |  | 0
4.0. | OPREMA CESTE IN ZAKLJUČNA DELA NA OKOLJU
1. | Dobava in pritrditev prometnega znaka STOP, podloga iz aluminijaske pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička iz jeklene pocinkane cevi d 51 mm, dolžine 2500 mm | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža ograje višine 2,35 m. Ograja je tip IMPOL ali podobna sestavljena iz cevnih profilov, žičnega Alu pletiva in točkovnih betonskih temeljev. Upoštevati vsa pomožna dela. | m1 | 62 | 0 | 0
4. | Čiščenje gradbene površine po končanih delih | m2 | 237 | 0 | 0
5. | Celotna izvedba Zn valjanca okoli Č.N. ter izvedba strelovoda za kontejner | m1 | 40 | 0 | 0
6. | Sodelovanje geomehanika in projektanta v času izvajanja del | pav. | 1 | 0 | 0
| Oprema ceste in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
5.0. | HORTIKULTURA
1. | Posejanje travnega semena z ravnanjem površin | m2 | 190 | 0 | 0
2. | Dobava in posaditev dreves vključno z izkopom sadilne jame, humusom in organskim gnojilom (po projektu)
| a) listavci - javor | kom | 2 | 0 | 0
| Hortikultura skupaj: |  |  |  | 0
6.0. | NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje po naročilu nadzorne službe - predvideno 5 % od vseh del (obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela skupaj: |  |  |  | 0
ELEKTRO DELA
1. | Izvedba elektro instalacij: Dobava in montaža omaric R-črpališče, R-kompaktna naprava in R-ČN, komplet z opremo, ki jo dostavi dobavitelj tehnološke opreme ČN in črpališča, kompaktne naprave ter izvede vse potrebne povezave med elementi | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba ustreznega kalibriranja in priklop na elektromarico ter izvedba popolnega avtomatskega delovanja ČN, vključno z vso merilno opremo. Dobaviti in vgraditi Krmilnik s HMI na dotik ter prenosom GSM podatkov v center vodenja koncesionarja.Centralna krmilna enota Siemens SIMATIC S7-1200-standardni modularni in kompaktni krmilnik ali enakovredni, ki se krmili preko LCD zaslona in funkcionalnega ključa z možnostjo preverjanja delovanja vgrajene opreme in delovanja naprave ter možnostjo prilagajanja čistilnega procesa in možnostjo daljinskega upravljanja. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nove glavne elektroomarice | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja 5m kandelabra tip: MINI LEDWEG LED 23W ali podobni | kos | 2 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje NN kabla NYY-J-5x10mm2 v stigmaflex cevi fi 63 m ter obojestranski priklop kabla | m | 40 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kabelskega končnika EPKT0031 v toploskrčni tehniki za 5x10 mm2, | kos | 10 | 0 | 0
7. | Izvedba odcepa na zbiralkah v R-ČN za kabel NYY-J-5x10 mm2 (dovod do R-črpaliča in kompaktne naprave), komplet z dograditvijo varovalk z podnožjem | kpl | 3 | 0 | 0
8. | Ostala drobna in nepredvidena dela | pav | 1 | 0 | 0
| Elektro dela skupaj: |  |  |  | 0
| Vrednost Č.N. |  | 0 | € brez DDV

## List2
Predizmere
gradbena jama |  | zunanji gabariti |  | a = | 11 | m
|  |  |  | b = | 6 | m
|  |  |  | H = | 5 | m
|  | notranji gabariti |  | a1 = | 5 | m
|  |  |  | b1 = | 8 | m
|  | V = | 275 | m3 | IZKOP
|  | P = | 170 | m2 | ZAGATNICE
[5 empty] | r | H
| volumen rezervoarjev: |  | 8.478 | grablje | 0.75 | 4.8
|  |  | 29.2 | usedalnik |  | 7.3
|  |  | 10.2442 | črpališče | 0.75 | 5.8
|  |  | 7.7715 | zalogovnik | 0.75 | 4.4
|  |  | 3.184 | t.us | 0.65 | 2.4
| SKUPAJ: |  | 58.8777
|  |  | 216.1223 | m3 | ZASIP
|  |  | 58.8777 | m3 | ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA
Č.N. naprava |  | a = | 9 | m
| g.jama | b = | 6 | m
|  | H = | 4.5 | m
|  | V = | 243 | m3
|  | gabariti naprave |  | a = | 6 | m
|  |  |  | b = | 2.35 | m
|  |  |  | H = | 2.8 | m
|  |  |  | V = | 39.48 | m3
|  | IZKOP | 243 | m3
|  | Zasip | 194.168 | m3
|  | Obsip s peskom |  | 9.352 | m3
|  | Odvoz odvečnega m. |  | 48.832 | m3
plato |  | nepovozna površina |  | 190 | m2
|  | povozna površina |  | 47 | m2
|  | humus | 47.4 | m3
|  | dovoz materiala |  | 143.7903 | m3
|  | tampon | 23.5 | m3